wszyscy oferenci

Znak PIO 2215-2/2007						Chojna dnia 18.05.2007r.

# dotyczy przetargu na zadanie pod nazwą „budowę  rurociągu tłocznego kanalizacji

# sanitarnej wraz z przykanalikami  z rur PEHD średnicy Ø 63  długości

# 221,50 m.  i PVC  Ø 160 mm długości 17,50 m.  oraz  przepompowni  ścieków

# w Krzymowie gm. Chojna”

# Pytania i odpowiedzi:

# W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania robót wymienionych w opisie technicznym w pkt.3.1.   Czy roboty te należy  uwzględnić w wycenie? Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów szamba, długość odcinków rurociągu, które należy wymienić na nowe lub ocieplić.

# odpowiedź: Istniejące szambo zostanie zlikwidowane we własnym zakresie przez

# inwestora.

- W przedmiarze robót w poz. 13 podano 3 szt. studzienki kanalizacyjne. Proszę o podanie wysokości studzienek 2 na rurociągu grawitacyjnym.

odpowiedź:  Wysokość studzienek inspekcyjnych dn 425 mm PE:

Nr 12, 13 – h-1,0 m  - na istn. przykanalikach;

Nr      SR  - h – 0,6 m  -  rozprężna;

- Zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym rurociąg tłoczny PE 63 mm należy wykonać metodą zgrzewania. Proszę o  sprecyzowanie czy jest to zgrzewanie czołowe czy elektrooporowe?

odpowiedź:  Rurociąg tłoczny w zwojach PE SDR 17 dn 63 mm łączenie za pomocą

kształtek muf elektrooporowych.

- Proszę o podanie typu pomp (wraz z ich wydajnością i wysokością podnoszenia) dobranych do przepompowni ścieków typ V-2-15-050-100 Kordes Wrocław.

odpowiedź:  Przepompownia typ Galant2-15-050-100-MND/5 Kordes typ pomp Amarex

N S 50 -172/012 YLG 160 wirnik – Producent KSB, MOC 1,9 kw 50 Hz – 400 V;

Parametry pracy :         Q – 3 l/s  Hp – 10m.